ЈКП“Градска топлана Ужице“

Ужице

Број: 01-5/287

Датум: 13.11.2015.

Питања понуђача на основу којих је допуњена конкурсна документација:

У складу са одредбама чл. 63. ЗЈН, у циљу подношења прихватљиве понуде у поступку јавне набавке мале вредности – хемикалије за ХПВ – ЈН 1.1.23-2015, потребна су нам додатна појашњења, како следи:

Наручилац је у обавези да, сагласно одредбама чл. 61. став 1. ЗЈН,  конкурсну документацију сачини тако да на основу исте понуђачи могу да припреме прихватљиву понуду, а према којој стручна оцена понуда и на основу ње одлука о додели уговора, могу бити спроведени на објективан, проверљив и за све понуђаче једнак и равноправан начин, а све из разлога како би несумњиво било могуће утврдити да ли добра која нуде понуђачи у потпуности испуњавају захтеване техничке карактеристике у смислу одредаба чл. 3. став. 1, тачка 32) ЗЈН.

У том смислу наручилац је у обавези, сагласно одредби чл. 70. ЗЈН, да добра која набавља опише на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца и дужан је да наведе техничке спецификације у конкурсној документацији за конкретно добро које набавља.

Наручилац је у конкурсној документацији одредио које елементе не сме да садржи смеса за кондиционирање воде у систему даљинског грејања.

Међутим, наручилац је пропустио да у конкурсној документацији јасно и прецизно одреди елементе које мора да садржи тражено добро. Дефинисање хемијског састава смесе је неопходно да би се у фази стручне оцене понуда омогућила објективна стручна оцена понуда, односно објективно утврђивање усклађености понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

Дакле, дефинисање састава смесе је потребно ради оцене да ли понуђено добро одговара у потпуности захтеваним техничким карактеристикама, односно да ли је понуда одговарајућа или не.

- Да ли ће наручилац одредити дозвољене компоненте које треба да садржи тражена смеса а која доприносе отклањању раствореног кисеоника?

-За отклањање кисеоника су дозвољене компоненте Танин, Гало танин или сулфит.

- Да ли ће наручилац одредити дозвољене органске компоненте које треба да садржи тражена смеса а која спречавају настанак каменца?

-Дозвољене органске компоненте за спречавање настанка каменца су мануронат или ХЕДП.

- Да ли ће наручилац одредити дозвољене компоненте које треба да садржи тражена смеса а која доприносе отклањању постојећег каменца?

-За отклањање каменца су дозвољене компоненте су Лигнин или НТА.

- Да ли ће наручилац одредити дозвољене компоненте које треба да садржи тражена смеса а која доприносе стварању магнетитног слоја и формирање заштитног прекривног филма у систему?

-Дозвољене компоненте које доприносе стварању магнетитног слоја и формирање заштитног прекривног слоја су Танин, Гало танин или ДЕХА

- Да ли ће наручилац одредити дозвољене компоненте које треба да садржи тражена смеса а која регулишу pH на задатој вредности?

-За регулисање пХ вредности су дозвољене компоненте натријум хидроксид или калијум хидроксид.

- Да ли ће наручилац одредити дозвољена средства која треба да садржи тражена смеса а која утичу на третман муља ради његовог филтрирања и спречавања таложења?

-За третман муља су дозвољене компоненте на бази полиакрилата или скроба.

- Да ли је у тачки II под 1.3 конкурсне документације наручилац грешком навео „магнетни слој“ уместо „корозивно заштитни слој магнетит“ који се ствара на површини цеви?

-Да, брише се реч магнетни а уместо ње убацује реч магнетитни, па реченица гласи: „Потпомаже стварање магнетитног слоја и формирање заштитног прекривног филма у систему,“.

- Да ли је наручилац на странама 5 и 11 од 30 конкурсне документације  грешком навео „Извештај који мора бити урађен на захтев купца“ уместо „… на захтев произвођача“?

-Да, на оба места се брише реч купца, а уместо ње убацује реч произвођача, па реченица гласи: „Извештај мора бити урађен на захтев произвођача.“.

- Зашто не сме фосфонат иако је безопасан за околину?

-Фосфонат у систему не сме бити присутан, без обзира на то што је безопасан за околину, због тога што при температури и pH вредности које владају у топловоду ствара чврсте наслаге у систему и према томе је штетан па не може бити дозвољен као дисперзант.

Комисија за јавне набавке