ЈКП“Градска топлана Ужице“

Тгр партизана 26

Број: 01-5/11-16

Датум: 02.04.2018.

Предмет: одговор на питања потенцијалних понуђача

Одговор:

- Поштовани, у самој документацији је недвосмислено наведено да раствор хемикалије за кондиционирање воде мора бити у складу са нашим препорукама, а део који није њима обухваћен у складу са важећим стандардом за квалитет напојне и котловске воде СРПС ЕН 12953-10 што је наше право као наручиоца, да на основу досадашњег искуства у раду, и захтевамо.

Напомињемо, у примарној страни система ЈКП „Градска топлана Ужице“ има занемарљиво мало елемената од обојених метала, а и сам стандард СРПС ЕН 12953-10 у делу који се односи на „Ph“ вредност приоритет даје котлу у односу на обојене метале.

Дозирање хемикалије се не утврђује унапред , већ се понуђено добро (хемикалија) дозира на основу  „Ph“ вредности у систему. Што се тиче рангирања понуђеног добра (хемикалија), узима се просек најмање и највише количине дозирања из упутства за употребу које је обавезни део документације. Понуђач може по потреби, о свом трошку, извршити узроковање квалитета напојне воде и доставити измењену количину дозирања понуђеног добра (хемикалија), испитану и оверену од овлашћене институције.

Као што је наведено конкурсном документацијом, по потреби понуђача, а због сложености система увид у опрему и квалитет напојне воде вршити на лицу места.

Обзиром на изложено, задржавамо постојећи критеријум за формирање најповољније цене.

- Прихвата се сугестија да су тражени параметри за деминерализовану воду, па се самим тим мења конкурсна документација у делу ПРИЛОГ БР.1

ПРИЛОГ БР. 1

Препоруке за квалитет циркулационе воде

| Циркулациона вода |
| --- |
| Изглед | бистра |
| Мирис | Без |
| Честице | < 10 mg/l |
| Ph вредност* | 9.8±0.2 |
| Преостала тврдоћа °dH | < 0.5 |
| Садржај кисеоника/угљен диоксида | < 0.02 mg/l |
| Садржај уља и масти | <1 mg/l |
| Садржај хлорида Cl | < 300 mg/l |
| Укупна количина гвожђа Feuk | < 0.1 mg/l |
| Укупна количина бакра Cuuk | < 0.02 mg/l |

* Није дозвољено регулисати Ph вредност амонијаком

Параметри који нису обухваћени препоруком датом од ЈКП „Градска топлана Ужице“ прате се у складу са СРПС ЕН 12953-10.

- Обзиром да постојећа опрема у систему ЈКП „Градска топлана Ужице“ дозирање врши искључиво на основу  „Ph“ вредности, од пресудног је значаја тражени параметар, јер се његовим смањењем повећава количина за додавање понуђеног добра (хемикалија).

У прилогу:

Питања  потенцијалног понуђача

Комисија за јавне набавке